附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-SSXQ2022-014

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学国重实验室学术展厅及报告厅改造项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学实验室与设备管理处 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 国重实验室学术展厅和报告厅改造 |  | 1 | 否 | 否 | 否 | 200万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 要求 | 山东师范大学国重实验室学术展厅和报告厅改造项目，预算200万元。 一、项目概况及说明 山东师范大学国重实验室学术展厅和报告厅改造项目，是千佛山校区实验大楼整修改造二期工程，建成后将为省部共建国家重点实验室申报提供必要的基础条件保障。 本项目的学术展厅位于千佛山校区实验大楼副楼一层，建筑面积约300平方米，拟由原实验室改建而成；两个学术报告厅分别位于实验大楼主楼二层和四层，建筑面积约180平方米。投标人需根据建筑空间布局和功能划分，选取实验室介绍、研究内容及成果转化、党建文化、学术交流作为核心节点，进行建筑结构安全性鉴定、展厅布展规划、效果设计等，形成 “多节点、小主题”的布展思路。 成交供应商施工前需委托第三方具有资质的鉴定机构进行建筑结构安全性鉴定，并出具专业鉴定报告。根据鉴定结论，确定是否需要局部加固。鉴定结果合格，成交供应商方可施工。 二、本项目深化设计和施工范围 完成施工图及工程量清单要求的施工内容，主要包括： 1.根据甲方提供的建筑平面图及建筑结构现状，进行建筑结构安全性鉴定，并出具专业鉴定报告。 2.根据甲方提供的建筑平面图、建筑空间布局和各功能区域实际，经勘察现场后进行展厅方案深化设计，完成展厅的总规平面布置图、总规立体鸟瞰布置效果图、各空间设计效果图、施工图等，设计方案须在满足展厅建设所有需求情况下，融入山师特色和实验室研究成果元素。 3.展厅深化设计方案通过采购人组织的专家评委的认可后，按照设计方案及图纸等完成本项目范围内拆墙装修、布展施工、电气安装、空调系统、消防改造、部分原建筑其他设施改造及相关服务等，充分满足展厅开放需求。 4.完成2个报告厅的设计、装饰装修、空调系统等。 三、设计空间及设计质量要求 1、设计空间要求 （1）展厅空间划分要简约明快，布局动静有序；展台造型创意独特；布局和参观动线分明，节奏感强；展区过渡自然，内容指示明确。 （2）空间设计立意新颖，富有创意，精致大气，不落俗套。展区设计以内容和功能服务为重点，将现场不利因素转化为有利条件。 （3）单个展区设计应主线明晰，突出主题，富有特色，不得抄袭其他展厅设计。 （4）空间设计以人为本，尺寸符合人体工程学要求，空间与展示内容有机结合，空间与空间相互渗透、交流，空间环境质量好且安全。 （5）空间组合点、线、面搭配科学、合理。明确整体形象设计构思与创意，确定设计空间结构和视觉关注点。 2、设计质量要求 （1）设计时应充分考虑对原结构有效合理利用。 （2）设计需控制好室内环境质量（按Ⅱ类控制）。装修材料应按照《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140要求设计、选择、布展、验收。 （3）设计所使用的材料应符合相关防火和室内环保的要求。 （4）设计展柜、灯具、设备、模型时需考虑到便于维护、检修、更换等要求。 （5）布展区域照明、多媒体设备、电器开关需智能化控制，照明光源为LED。 （6）根据国家规定，对展厅内空气取样、检测，相关费用由中标人承担。 四、投标人须提供的材料 1.平面布置图 1张 2.总规立体鸟瞰布置效果图 1张 3.各空间设计效果图 10张 4.展厅施工图 1套 5.图纸以彩色纸质版及电子文档的形式递交，其中纸质版要求制作装订格式为A3横版，电子文档为PDF格式，图纸为dwg格式。 五、质量标准要求 质量合格，符合有关现行国家标准、行业标准的要求。工程施工期间，如有新版的规范和标准颁布，执行新规范和新标准。 六、施工地点及踏勘现场 施工地点：千佛山校区实验大楼。 踏勘现场：本项目自行踏勘现场。 甲方联系人：刘老师18505317359 18363037785。 七、建筑结构平面图（红框内拟建展厅） 八、工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程 数量. 一、展厅. 建筑结构安全性鉴定. 1; 011703001001; 展厅建筑结构安全性鉴定; 1.现场考察 2.选点破拆检测 3.提供专业鉴定报告; 项; 1. 拆除部分. 1; 011610001001; 房间门及门套拆除; 1.门窗拆除，木门窗 2.门窗拆除，拆除各种装饰线条; 樘; 12. 2; 011601001001; 砖砌实验台拆除; 砌体拆除，零星砌体; m2; 49. 3; 011601001002; 实心砖墙拆除（配合顶撑）; 1.砌体拆除，零星砌体 2.割缝; m3; 98. 4; 011606003001; 铝扣板吊顶拆除; 天棚拆除，金属龙骨，金属面; m2; 73. 5; 011606002001; 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙; 1.拆除玻璃隔断，高3.4米 2.木框玻璃隔断、铝合金玻璃隔断综合考虑; ㎡; 232. 6; 011606003002; 石膏板吊顶拆除; 天棚拆除，金属龙骨，石膏面; m2; 280. 7; 010103003001; 垃圾倒运及外运; 楼层运出垃圾，运至政府指定地点; m3; 135. 装修布展部分. 9; 011302001001; 石膏板造型吊顶; 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨骨架，中8钢筋吊杆、双向吊点，中距900mm-1200mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格：9mm石膏板; m2; 99.8. 10; 011302002001; 铝方通吊顶; 1.龙骨材料种类、规格：50*100mm，黑色。中距：中8钢筋吊杆，双向吊点中距900mm 2.面层材料品种、规格：50*100*1.0mm黑色铝方通，间距@80mm安装 3.展厅顶面全部喷涂，颜色由甲方确定。; m2; 300. 11; 011304001003; 天花灯带（槽）; 1.天花灯槽，规格;200*200mm 2.吊顶形式：不上人型u型轻钢龙骨吊顶。 3.龙骨材料种类、规格、中距：中8钢筋吊杆、双向吊点中距900mm-1200mm 4.基层材料种类、规格：9mm阻燃胶合板 5.面层材料品种、规格、颜色：9mm石膏板; m; 150. 12; 011407001001; 无机涂料天花; 1.基层类型：天棚 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨：满刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍、乳液内墙涂料两道; m2; 310. 13; 011304001002; 天花开槽; 1.天花开灯槽 2.规格;10mm宽; m; 150. 14; 011304001003; 天花开槽; 1.天花开灯槽 2.规格;50mm宽; m; 15. 15; 011304002001; 天花开孔; 1.风口材料品种、规格：送(回)风口、检修口等天花开孔 2.规格：按施工图纸设计要求; 个; 8. 16; 010801001001; 隐藏门; - 门代号及洞口尺寸：970*2100mm 2.材质：白色烤漆复合实木 3.五金材料：拉手、门锁、闭门器等五金配件; m2; 5.67. 17; 011101005001; 自流坪地面; 1.找平层砂浆配合比、厚度：干混地面砂浆 DS M2，厚度：50mm 2.面层材料种类：水泥自流平; m2; 310. 18; 011103003001; PVC胶卷材地板; 1.厚度：2.0mm 2.耐磨，防水，防潮 3.面层材料品种、规格、颜色：灰色地胶,地胶专用黏贴涂料粘结。 4.颜色由甲方确定 5.提供厂家检测报告; m2; 310. 19; 010401012001; 零星砌砖; 1.零星砌砖名称、部位：柱子、窗户 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖240x115x53mm 3.砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M15; m3; 52. 20; 011302001001; 石膏板造型墙; 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨骨架，中8钢筋吊杆、双向吊点，中距900mm-1200mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格：9mm石膏板; m2; 800. 21; 011407001002; 无机涂料墙面; 1.基层类型：墙面 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨：满刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍、乳液内墙涂料两道; m2; 800. 22; 011207001001; 墙面造型板; 1.面层材料品种、规格、颜色：WD-01密度板，墙面做凹凸效果。 2.根据现场实际提供具体做法，并经甲方同意。; m2; 619. 23; 011615001001; 开孔（打洞）; 1.部位：墙面开孔观察口 2.洞尺寸：820x520mm; 个; 4. 24; 010805001001; 电子感应门; 1.外围尺寸：2600mmx2100mm 2.玻璃品种、厚度：10+1.2+10mm钢化夹胶玻璃。 3.开启方式：自动 4.电子配件：加重型电机、含防撞功能等 5.包含人脸识别门禁系统 6.感应距离1.5-2m内、感应时间0-8s(可调）; m2; 5.46. 25; 010808004001; 金属门套; 1.窗代号及洞口尺寸：2600mmx2100mm 2.基层材料种类：双层9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格：MT-06原色拉丝不锈钢; m2; 5.46. 26; 011207001002; 定制圆柱形造型; 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨骨架，龙骨刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色：白色，密度板; m2; 9.92. 27; 011208001001; 包柱; 1.龙骨材料种类、规格、中距：钢结构骨架，提供具体做法。 2.面层材料品种、规格、颜色：直径6.5cm石膏制品，白色，刮防水涂料三遍; m2; 169.8. 28; 011208002001; 圆柱形亚克力制品; 1.规格：亚克力材质，厚度6mm。柱体直径762mm，高2000mm。 2.面层材料品种、规格、颜色透明 3.含加工制作，现场安装; 个; 1. 29; 011501001001; 倾斜触摸屏柜; - 屏柜规格：4100*700*470mm - 分辨率：1920*1080 3.细木工板底座 4.无线连接; 个; 4. 30; 011304001004; 墙面开灯槽; 1.开槽宽度：30mm; m; 668.6. 31; 011304001005; 墙面灯带（槽）; - 灯带形式、尺寸：墙面开槽 2.开槽宽度：80mm; m; 300. 32; 011105006001; 金属踢脚线; 1.踢脚线高度：40mm 2.面层材料品种、规格、颜色：MT-06原色拉丝不锈钢，刨坑折边处理，带底托。; m2; 15. 33; 030507014014; LED屏; 1.P1.8，室内表贴节能全彩LED屏 ，显示屏尺寸：≥2.88*1.76=5.0688㎡ 2.像素点间距： 1.86±0.05mm 3.结构：LED显示屏显示部分结构可采用镀锌方管，采用标准工艺，不锈钢包边 4.自动校正：数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 5.材质：箱体采用镁合金 6.像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度为14792点 7.动态扫描：采用行驱动芯片 8.像素组成：1R、1G、1B 9.支持亮度调节功能 10.支持亮度校正、色度校正 11.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 12.支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 13.支持联网一键下载程序文件和调试 14.支持亮暗线拼缝调节 15.整屏平整度≤0.1mm 16.模组平整度≤0.04mm 17.拼接缝≤0.04mm 18.最大亮度≥600cd/㎡ 19.最高对比度≥6000：1 20.水平视角≥160° 21.垂直视角≥160° 22.亮度均匀性≥97% 23.刷新率≥3000Hz 24.最大功耗≤350W/m2 25.像素中心距精确度≤3% 26.像素失控率 <0.01% 27.灰度级数（信号处理深度）采用14bit技术 28.色温3000K~18000K可调 29.色度均匀性：±0.002Cx、Cy内 30.低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 31.换帧频率60Hz 32.色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 33.反光率≤1.5% 34.画面延时 ≤500ns 35.衰减率≤10%（工作3年） 36.连续工作时间≥7×24hrs，支持连续不间断显示 37.使用寿命 ≥100000h 38.屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 39.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 40.一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 41.SELV电路：具备SELV电路; m2; 5.1. 34; 030507011001; 控制接收系统; 1.集成HUB75，无需再配转接板； 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3.全新灰度引擎；可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 7.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 8.单卡支持16组RGB信号输出； 9.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 10.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 11.为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧 12.具有电击和能量危险的防护，保证接收卡能够持久运行。; 台; 1. 35; 030507011002; 控制发送系统; 1.支持广播级缩放及多画面显示。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。 2.支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 3.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.最大带载230万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 5.支持视频源任意切换，任意缩放； 6.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 7.支持HDCP1.4； 8.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9.支持亮度和色温调节； 10.支持低亮高灰；; 台; 1. 36; 031101001001; 显示屏开关电源; 1.外形结构：楞缘及拐角充分倒圆和磨光 2.泄漏电流：泄漏电流≤0.25mA 4.接地阻抗：外壳与大地阻抗≤10mΩ 5.保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 6.抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 7.平均无故障时间 MTBF≥10000H 8.输入电压范围 180VAC～264VAC; 台; 1. 37; 030307005001; LED钢结构制作; 1.名称：LED钢结构制作 2.材质：5#方钢 3.其他：金属面刷防锈漆三送 4.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点。; t; 0.98. 38; 030501002001; 工控机; 1.CPU：≥i5 2.硬盘：≥120G固态硬盘 3.内存：≥4G 4.Win10(64位)系统 5.独立显卡：1660显卡 6.独立显示器; 台; 1. 39; 030506001001; 专业音响; 1.额定功率25W 2.最大功率40W 3.输入70V/100V/8Q 4.灵敏度88dB 5.阻抗2.6KΩ/1.3K/670Q/330Q/165Q 6.频率响应100-20KHz8喇叭单元6x1 1.5x1; 台; 2. 40; 030506001002; 功放; 1.额定功率(RMS)( 20Hz-20KHZ≤0.1%THD )：650Wx4@8Ω；1150Wx4@4Ω； 2.频率响应：20Hz-20KHz (±0.1dB） 3.阻尼系统：≥1000 4.限幅保护：可达到10V 5.灵敏度( 8ohms 1KHz)：0.775v/26/32dB 6.总谐波失真：<0.03%@8Ω1KHZ 7.相位响应：≤±2° 8.转换速率：≥50V/μs 9.串音衰减：≥65dB 10.信噪比：≥107dB 11.互调失真：≤0.02%; 台; 1. 41; 30506001003; 数字音频处理器; 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9.支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 10.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等; 台; 1. 42; 030506001004; 调音台; 1. 8路话筒输入，4路（2组）立体声输入 2. 带48V幻像电源 3. 话筒输入高中低3段均衡，立体声高低2段均衡 4. 一个AUX发送，一个FX发送 5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号 6.毎路带信号指示灯和峰值指示灯，共用可变色指示灯 7.带蓝牙,USB播放和录音功能，支持多种格式 8.内置效果器，延时和重复比例可调，组合各种模式，音色优美， 9.两主输出，带卡龙和RCA两种输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子 10.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听，透明发光按键 11.立体声辅助返回 12.外置电源，静噪第，信噪比好 13.标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小 14.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口; 台; 1. 43; 030501002002; 32寸电容触摸屏; 1.尺寸：电容屏触摸点：≥6点 2.分辨率：≥1920x1080 3.亮度400cd/㎡(中心点、典型) 4.最大可视角度178°(V)/178(H)(典型) 5.响应速度点击：8ms；连续：3ms; 台; 4. 44; 030501002003; 工控机; 1.CPU：≥i5 2.硬盘：≥120G固态硬盘 3.内存：≥4G 4.Win10(64位)系统 5.独立显卡：1660显卡; 台; 4. 45; 031002002001; 一体机立式安装支架; 1.名称：一体机立式安装支架 2.规格：金属展台支架，尺寸根据现场要求。; 台; 4. 46; 030501002004; 55寸一体机; 1.液晶屏：55寸液晶显示屏， LED背光： 2.亮度：350cd/m 3.分辨率：4K分辨率 4.PC配置：i7，8G 内存,2G独显; 台; 3. 47; 031002002002; 固定安装支架; 1.名称：固定安装支架 2.规格：55寸用; 套; 3. 48; 030506001005; 专业音响; 1.额定功率25W 2.最大功率40W 3.输入70V/100V/8Q 4.灵敏度88dB 5.阻抗2.6KΩ/1.3K/670Q/330Q/165Q 6.频率响应100-20KHz8喇叭单元6x1-1.5x1; 台; 6. 49; 030404022001; 控制终端; 1.i5系统，8G内存，256G固态硬盘，2.21寸显示器; 台; 1. 50; 011508002001; 展标; 1.内容：字体深化设计 2.镌字材料品种、颜色：亚克力发光立体字(展厅名) 3.字体规格：300x300mm 4.固定方式：粘结; 个; 16. 51; 011508002002; 亚克力发光字（一级标题）; 1.内容：字体深化设计，内容定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙 3.镌字材料品种、颜色：亚克力发光立体字 4.字体规格：300x300mm 5.固定方式：粘结; 个; 142. 52; 011508002003; 亚克力字（二级标题）; 1.内容：字体深化设计，内容定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙 3.镌字材料品种、颜色：亚克力立体字 4.字体规格：200x200mm 5.固定方式：粘结; 个; 80. 53; 011508002004; 亚克力字（内容中文）; 1.内容：字体深化设计，内容定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙 3.镌字材料品种、颜色：亚克力立体字 4.字体规格：100x100mm 5.固定方式：粘结; 个; 528. 54; 011508002005; 亚克力字（英文）; 1.内容：字体深化设计，内容定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙 3.镌字材料品种、颜色：亚克力立体字 4.字体规格：100x100mm 5.固定方式：粘结; 个; 580. 55; 011507003001; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：3600x3000mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 56; 011507003002; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：3200x2456mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 57; 011507003003; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：1200x1260mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 58; 011507003004; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：18336x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 59; 011507003005; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：7471x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 60; 011507003006; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：8600x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 61; 11507003007; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：14400x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 62; 011507003008; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：13799x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 63; 011507003009; 立面剪影; 1.内容：内容深化设计，定制 2.基层类型：普通乳胶漆墙面 3.材料品种、颜色：定制剪影展板，表面喷氟碳漆 4.规格：9272x3200mm 5.固定方式：粘结; 个; 1. 64; 011210003001; 封玻璃; 封玻璃,内部吊装，分子结构装饰。; m2; 9.5. 65; 011501001002; 柜台（展台）; 1.台柜规格：2000*700*700mm 2.钢木结构，18mm密度板。 3.防火。; 个; 2. 展示灯具部分. 66; 030412004001; 环形艺术灯具; 1.名称：专业定制环形艺术吊灯; 套; 3. 67; 030412001001; 专业展览展示条形灯; 1.名称：专业展览展示条形灯，含恒压调光驱动 2.长度：1000*50mm 3.规格：25W 4.安装形式：天花铝格栅嵌缝安装; 套; 16. 68; 030412001002; 专业展览展示筒灯; 1.名称：专业展览展示筒灯，含恒压调光驱动 2.规格：25W 3.安装形式：嵌入式; 套; 100. 69; 030412004002; 专业展览展示LED灯带; 1.名称：LED灯带 2.规格：恒压24V; m; 519. 70; 030412004003; 专业展览展示成品软灯条; 1.名称：成品软灯条 2.规格：50mm; m; 20. 71; 011207001003; 超薄灯箱; 1.基层材料种类、规格：灯箱骨架 2.面层材料品种、规格、颜色：超薄灯箱; m2; 13.11. 72; 030411002001; 线槽; 1.名称：弱电线槽，镀锌 2.材质：2.0mm镀锌线槽 3.规格：200*150; m; 30. 73; 030502005001; 六类网线; 1.名称：六类网线 2.规格：八芯屏蔽双绞线 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 180. 74; 030502004001; 网络插座; 1.名称：网络插座 2.安装方式：暗装; 个; 4. 75; 030502005002; 视频线; 1.名称：视频线 2.规格：SYV75-5 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 350. 76; 080605005001; 麦克风（手持）; 1.射频范围：640.00-690.00MHz 2.可用带宽：每通道30MHz (一共60MHz) 3.调制方式：FM调频 4.信道数目：红外线自动对频200信道 5.使用温度： 摄氏零下18度到摄氏50度 6.偏移度：45KHz 7.动太范围：>110dB 8.音频响应：60Hz-18KHz 9.综合信噪比：>105dB 10.综合失真：<0.5%; 台; 1. 77; 030502001001; 标准机柜; 1.参考尺寸：100*60*60mm 2.颜色：黑色, 3.前门玻璃,后门钣金,材料采用优质冷轧钢; 台; 1. 78; 030404017001; 配电箱; 1.名称：配电箱 2.规格：设备安装容量10KW 3.安装方式：墙面明装 4.CCC认证。 5.根据现场实际情况设置控制开关。; 台; 1. 79; 030404017002; 配电箱; 1.名称：配电箱 2.规格：设备安装容量20KW 3.安装方式：墙面明装， 4.CCC认证。 5.根据现场实际情况设置控制开关。; 台; 1. 80; 030404034001; 双联单控开关; 双联单控开关 S2 1.名称：双联单控开关; 个; 4. 81; 030404034002; 三联单控开关; 三联单控开关 S3 1.名称：三联单控开关; 个; 2. 82; 030404034003; 五孔插座; 五孔插座 ES 1.名称：五孔插座 ES; 个; 45. 83; 030404034004; 五孔插座; 三孔空调插座 1.名称：三孔插座; 个; 7. 84; 030501009001; 无线网络; 无线网络 AP 1.双频企业级无线吸顶式AP 无线wifi接入点 2.安装方式 吸顶安装尺寸190*170*30mm 3.双频1200M; 个; 7. 85; 030408001001; 电力电缆; 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJV 3.规格：5*16m㎡ 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：线槽敷设。; m; 85. 86; 030411004001; 配线; 1.名称：电力配线 2.规格：WDZ-BYJ-4mm 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 2000. 87; 030411004002; 配线; 1.名称：电力配线 2.规格：WDZ-BYJ-6mm 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 700. 88; 030411004003; 配线; 1.名称：电力配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm 4.敷设方式：线管内配线; m; 4500. 89; 030411001001; 配管; 1.名称：电力配管，镀锌线管 2.材质：镀锌金属线管 3.规格：JDG 20mm; m; 1800. 90; 030411002002; 线槽; 1.名称：弱电线槽，镀锌线槽 2.材质2.0mm镀锌线槽 3.规格：200*150; m; 88. 91; 030411006001; 接线盒; 1.名称：接线盒; 个; 390. 92; 030412004004; 应急照明灯; 1.名称：应急照明灯 2.安装形式：嵌入式安装 3、蓄电应急≥60分钟 4、安装在墙面; 个; 4. 93; 030412004005; 疏散方向指示灯; 1.名称：疏散方向指示灯 2.安装形式：壁式安装; 个; 4. 94; 030412004006; 安全出口指示灯; 1.名称：安全出口指示灯 2.安装形式：壁式安装; 个; 4. 95; 01B001; 深化设计费; 1.包括总体设计思路及概念的阐述、布展大纲深化、展项设计深化、总规平面布置图及人流动线图、总规立体鸟瞰布置效果图、各空间设计效果图、展区布展版面深化设计。; 项; 1. 中央空调系统. 96; 030701003001; 中央空调室外机; 1、压缩机机型：补气曾焓涡旋式压缩机 2、风机类型：直流变频风机 10.IPLV(C)/iplv(H)：4.20/2.90 3.噪音（A声压机）：（高/中/低）58/53/50/ 4.水泵机外扬程：16.5 5.机组标准水流量（m3/h)：5.5 6.机组接口尺寸（mm)：DN32/内螺纹 7.运行制冷环温°C：5-48℃ 8.运行制冷环温°C：25-28℃ 9.额定制令量功率（KW）：28.0/10.63℃ 2.7°C额定制热量/功率（KW）：29.0/10.30 3.12°C额定制热量/功率（KW）： 21.5/9.35; 台; 2. 97; 030701003002; 中央空调室内机; 1.排制冷管 2.风量H高档约：1700 3.风量m高档约：1360 4.风量L高档约：940 5.额定全热量H高档约：10120 6.额定全热量M中档约：8680 7.额定全热量L低挡约：6076 8.风机类型：多翼双进风离心风机 9.声压级噪音声数值的测量执行标准：GB/19232-2019(风机盘管机组）; 台; 7. 98; 030703001001; 水流保护阀件; 流量开关，DN20; 个; 2. 99; 030701010001; 主机过滤器; Y型过滤器，DN40; 个; 2. 100; 031003001001; 系统安全阀; 安全阀，DN20; 个; 2. 101; 031003001002; 系统补水阀; 自动补水阀，DN20; 个; 1. 102; 031003001003; 室内机铜球阀; DN20; 个; 14. 103; 031003001004; 地暖铜球阀; DN20; 个; 1. 104; 031003001005; 室外机铜球阀; DN40; 个; 8. 105; 031003001006; 系统排气阀; 自动排气阀DN20; 个; 4. 106; 031003001007; 系统放水阀; DN25; 个; 4. 107; 031003001008; 压力表预留阀门; DN20（不含压力表）; 个; 4. 108; 031003010001; 室内机金属软接; DN20; 个; 14. 109; 031003010002; 室外机金属软接; 台; 个; 8. 110; 030701010002; 室内机过滤器; 过滤器DN20; 个; 8. 111; 030703007001; 室内机送风口; 铝合金双层百叶，1.5x1.3; 个; 8. 112; 031003010003; 风口软接; 帆布软接; 个; 8. 113; 01B002; 其他辅材; 扁钢角铁、木托、支架、螺丝、包扎带、减震垫及其它配件; 项; 1. 114; 030703001002; 节能控制系统; 电动两通阀; 个; 2. 115; 030703021001; 节能控制系统; 搪瓷内胆缓冲水箱80L; 个; 1. 116; 030703021002; 节能控制系统; 搪瓷内胆缓冲水箱60L; 个; 1. 117; 030703007002; 安全防护; ABS百叶风口; 个; 16. 118; 030703007003; 安全防护; 防冻液（-35℃）; 项; 30. 119; 031002002003; 品质提升; 弹簧减震器; 个; 8. 120; 031001006001; 冷冻供回水管材及保温; 1.PPR管，DN50。 2.保温材质、厚度：PPR,厚度1.5-2mm 3.支吊架; m; 50. 121; 031001006008; 冷冻供回水管材及保温; 1.PPR管，DN40。 2.保温材质、厚度：PPR,厚度1.5-2mm 3.支吊架; m; 50. 122; 031001006009; 冷冻供回水管材及保温; 1.PPR管，DN32。 2.保温材质、厚度：PPR,厚度1.5-2mm 3.支吊架; m; 20. 123; 031001006010; 冷冻供回水管材及保温; 1.PPR管，DN25。 2.保温材质、厚度：PPR,厚度1.5-2mm 3.支吊架; m; 30. 124; 031001006006; 塑料管（冷凝水管材及保温）; 1.PVC管，DN32。 2.保温厚度：厚度2mm 3.支吊架; m; 150. 126; 030702008001; 送风口加长; 送风口加长; m; 15. 127; 030702008002; 回风口加长; 回风口加长; 米; 10. 128; 010501003001; 主机基础制作; 主机基础制作; 项; 1. 129; 030411004004; 电源及信号线; 2*1.0及套管; m; 64. 2F报告厅. 130; 011101006001; 基础面找平建设; 基础面找平建设 入场前清理场地，找平修补墙体及地面、拆除部分障碍物件、构件及清运，含人工及辅料。; m2; 120. 131; 011302001003; 天花走边造型; 天花走边造型 木结构其他复合材料，造型制作、安装、吊装及固定。; m2; 46. 132; 011302001004; 天花平吊; 天花平吊 钢结构、木结构及其他复合材料，造型制作、安装、吊装及固定，打磨，焊接，防锈漆刷涂，包工包料; m2; 100. 133; 011302001005; 天花工程几何造型; 天花工程几何造型 钢结构、木结构及其他复合材料，造型制作、安装、吊装及固定。; m2; 120. 134; 030412001003; 筒灯; 1.名称：筒灯 2.规格：25W 3.安装形式：嵌入式; 个; 45. 135; 011104002001; 复合木地板; 1.板厚度：12mm强化复合木地板； 2.2mm防潮垫; m2; 120. 136; 011104002002; 木质地台; 木质地台 9mm阻燃板做框架，面封细木工板; m2; 14.36. 137; 011101005002; 自流坪地面; 1.找平层砂浆配合比、厚度：干混地面砂浆 DS M2，厚度：50mm 2.面层材料种类：水泥自流平; m2; 80.5. 138; 011105006002; 踢脚线; 踢脚线 1.九厘板做基层 2.304不锈钢定制粘贴; m; 36.2. 139; 011502001001; 木地板铜条收口; 木地板铜条收口 1.木地板专用收口条收口; m; 7.18. 140; 011207001004; 墙裙木质框架; 墙裙木质框架 1.基层材料种类、规格：2440mm*1220mm*18mm细木工板; m2; 31.95. 141; 011207001005; 墙裙木饰面装饰; 墙裙木饰面装饰 1.材质：木质 2.材料形态：张 3.规格：1220mm*2440mm*9mm 4.面层材料颜色由甲方确定; m2; 29.05. 142; 011207001007; 墙面木工板基层; 墙面木工板基层 1.基层材料种类、规格：2440mm*1220mm*18mm细木工板; m2; 56.1. 143; 011207001006; 墙面吸音板装饰; 墙面吸音板装饰 1.材质：木质，E1级环保多层实木板15cm， 2.吸音材料形态：条形 3.形状：长方形 4.面层材料品种、规格、颜色由甲方确定; m2; 56.1. 144; 011207001008; 木饰面包门框; 木饰面包门框 1.材质：木质 2.材料形态：张 3.规格：1220mm*2440mm*9mm 4.面层材料颜色由甲方确定; m2; 7.56. 145; 011302001006; 造型吊顶天棚; 造型吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格：8mmφ； 2.龙骨材料种类、规格、中距：可上人轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：泰山牌石膏板; m2; 122.1. 146; 010810002001; 窗帘盒; 窗帘盒 1.18mm细木工板基层 2.面封9.5mm石膏板，刷乳胶漆; m; 28.38. 147; 011406003001; 顶面批刮腻子; 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷涂遍数：三遍; m2; 140. 148; 011407002001; 顶面涂刷乳胶漆; .基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.乳胶漆种类：成品乳胶漆 4.刷乳胶漆要求：满刷 5.涂料品种、喷涂遍数：三遍; m2; 140. 149; 010801001002; 装饰门; 1.开合方式：平开门式 2.饰面工艺：免漆 3.材质： 钢木型 4.长度1345mm*高度2020mm子母门; 樘; 2. 150; 010810001001; 窗帘; 1.窗帘材质：布艺窗帘 2.安装方式：内装,顶装或侧装; m; 69.23. 151; 010810005001; 窗帘杆; 1.窗帘杆材质：金属，厚度、具体样式经甲方确定。 2.安装方式：内装,顶装或侧装。 3.含安装。; m; 28.3. 152; 080605005002; 主扩声音箱; 1.频率响应：45Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度：96dB 1.0w/1m 3.声压级：119dB(连续).125dB（峰值） 4.标称阻抗：8 Ohm 5.额定功率：250W 6.峰值功率：500W 7.单元配置：LOW：1×10"Φ55mm HI：1×1"Φ34mm 8.覆盖角度：90°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角 9.参考尺寸：高54*宽32*深36cm; 个; 4. 153; 031101093001; 功放; 1.8Ω输出(2×420W)4Ω输出(2×650W). 2.阻尼系数＞500at 8ohms 3.频率响应20Hz～20KHz：+0/-0.5dB 4.谐波失真20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms） 5.输入阻抗 Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms 6.上升速度：＞60V/us 7.输入灵敏度： 0dB（0.775V 固定) 8.信噪比：＞100dB 9.左右串音：＜-60dB @1KHz,8ohms; 台; 1. 154; 030701003003; 空调; 1.适用面积：30-62㎡ 2.电压/频率：380V/50Hz 3.外机最大噪音：66dB(A) 4.扫风方式：上下/左右扫风 5.制热量：12800W 6.内机最大噪音：50dB(A) 7.循环风量：2050m3/h 8.制冷量：12010W 9.制冷功率：3800W 10.电辅加热 11.整机质保保修6年; 台; 2. 4F会议室. 155; 030507014002; 投影机; 1.3LCD投影技术,RGB光阀式液晶投影系统； 2.激光光源 3.液晶面板尺寸：0.62英寸，含微透镜； 4.亮度≥4500流明（符合ISO21118标准），分辨率1080P，对比度2,500,000：1（符合ISO21118标准）； 5.色彩亮度：≥4500流明； 6.光源寿命：（标准亮度模式）≥30,000小时（扩展亮度模式）； 7.色彩位数：10bit； 8.投射比：1.32 - 2.16； 9.画面校正：±30度自动垂直梯形校正，±30度手动水平梯形校正；支持快速四角调节； 10.投影尺寸（投影距离）： 40" to 500" [1.14m to 14.61m]（变焦：广角)。; 台; 1. 156; 030507014003; 投影幕布; 1.120寸，显示比16：9电动升降幕，材质为玻璃纤维丝。 2.显示面积：2657*1500; 台; 1. 157; 011104002003; 复合木地板; 复合木地板 1.板厚度：12mm强化复合木地板； 2、2mm防潮垫; m2; 58. 158; 011101005003; 自流坪地面; 1.找平层砂浆配合比、厚度：干混地面砂浆 DS M2，厚度：50mm 2.面层材料种类：水泥自流平; m2; 60. 159; 011105006003; 踢脚线; 1.九厘板做基层 2.304不锈钢定制粘贴; m; 31. 160; 011502001002; 木地板铜条收口; 1.木地板收口条 2.木地板专用收口条收口; m; 2.48. 161; 011207001009; 墙裙木质框架; 1.墙面木质基层 2.基层材料种类、规格：2440mm*1220mm*18mm细木工板; m2; 7.8. 162; 011207001010; 墙裙木饰面装饰; 1.材质：木质 2.材料形态：张 3.规格：1220mm*2440mm*9mm 4.面层材料颜色由甲方确定; m2; 7.8. 163; 011207001011; 墙面木质基层; 1.基层材料种类、规格：2440mm*1220mm*18mm细木工板; m2; 71.1. 164; 011207001012; 墙面吸音板装饰; 1.材质：木质，E1级环保多层实木板15cm， 2.吸音材料形态：条形 3.形状：长方形 4.面层材料品种、规格、颜色由甲方确定; m2; 71.1. 165; 011207001013; 墙面装饰板; 1.材质：木质 2.材料形态：张 3.规格：1220mm*2440mm*9mm 4.面层材料颜色由甲方确定; m2; 0.74. 166; 011302001007; 造型吊顶天棚; 1.吊顶形式、吊杆规格8mmφ； 2.龙骨材料种类、规格、中距：可上人轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：石膏板; m2; 60.6. 167; 010810002002; 窗帘盒; 1.18mm细木工板基层 2.面封9.5mm石膏板，刷乳胶漆; m; 7.94. 168; 011406003002; 顶面批刮腻子; 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷涂遍数：三遍; m2; 60.6. 169; 011407002002; 顶面涂刷乳胶漆; 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.乳胶漆种类：成品乳胶漆 4.刷乳胶漆要求：满刷 5.涂料品种、喷涂遍数：三遍; m2; 60.6. 170; 010801001003; 装饰门; 1.开合方式：平开门式 2.饰面工艺：免漆 3.材质钢木型 4.长度1475mm*高度2800mm子母门; 樘; 1. 171; 010801001004; 装饰门; 1.开合方式：平开门式 2.饰面工艺：免漆 3.材质：钢木型 4.长度990mm*高度2800mm子母门; 樘; 1. 172; 010809004001; 石材窗台板; 1.粘结层厚度、砂浆配合比：结构胶粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色：人造大理石，深度≤600mm; m; 7.94. 173; 010810001002; 窗帘; 1.窗帘材质：布艺窗帘 2.安装方式：内装,顶装或侧装 3.工作原理：窗帘杆; m2; 16.52. 174; 010810005002; 窗帘杆; 1.窗帘杆材质：金属 2.安装方式： 内装,顶装或侧装 3.工作原理：窗帘杆; m; 7.94. 175; 80605005003; 音响; 1.频率响应：45Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度：96dB 1.0w/1m 3.声压级：119dB(连续).125dB（峰值） 4.标称阻抗：8 Ohm 5.额定功率：250W 6.峰值功率：500W 7.单元配置：LOW：1×10"Φ55mm HI：1×1"Φ34mm 8.覆盖角度：90°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角 9.参考尺寸：高54*宽32*深36cm; 个; 2. 176; 031101093002; 功放; 1.8Ω输出(2×420W)4Ω输出(2×650W). 2.阻尼系数：＞500at 8ohms 3.频率响应：20Hz～20KHz：+0/-0.5dB 4.谐波失真：20HZ～20KHz/10dB below rate power：＜0.05%（8ohms and 4ohms），1KHz and below full rated power：＜0.05%（8ohms and4ohms） 5.输入阻抗：Unbalance：＞10K ohms， balanced：＞20k ohms 6.上升速度：＞60V/us 7.输入灵敏度：0dB（0.775V 固定) 8.信噪比：＞100dB 9.左右串音：＜-60dB @1KHz,8ohms 10.输入电源：AC～220V/50～60Hz; 台; 1. 177; 080605004001; 无线麦克; 1.频率范围：610-670MHZ 2.调节方式：FM 3.最大频偏：+-50KHZ 4.灵敏度：-98dbm 5.信噪比：≥95dB 6.音频响应：40Hz-17KHz 7.动态范围：≥105dB 8.最大输出：2200MV/1KHZ 9.工作电压：DC 12V-15 V 10.工作电流：1000mA 11.工作温度：-10°C至+40°C 12.共４通道，每通道50个频率 13.红外对频，自动搜频技术. 178; 080605004002; 手持无线话筒; 1.射频范围：640.00-690.00MHz 2.可用带宽：每通道30MHz (一共60MHz) 3.调制方式：FM调频 4.信道数目：红外线自动对频200信道 5.使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度 6.偏移度：45KHz 7.动太范围：>110dB 8.音频响应：60Hz-18KHz 9.综合信噪比：>105dB 10.综合失真：<0.5%; 个; 1. 179; 080605005004; 主扩声音箱; 1.频率响应：45Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度：96dB 1.0w/1m 3.声压级：119dB(连续).125dB（峰值） 4.标称阻抗：8 Ohm 5.额定功率：250W 6.峰值功率：500W 7.单元配置：LOW：1×10"Φ55mm HI：1×1"Φ34mm 8.覆盖角度：90°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角; 只; 2. 180; 080605005005; 辅助音箱; 1.频率响应：45Hz-20KHz(±3dB) 2.灵敏度：96dB 1.0w/1m 3.声压级：119dB(连续).125dB（峰值） 4.标称阻抗：8 Ohm 5.额定功率：250W 6.峰值功率：500W 7.单元配置：LOW：1×10"Φ55mm HI：1×1"Φ34mm 8.覆盖角度：90°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角; 只; 2. 181; 030506001006; 调音台; 1. 8路话筒输入，4路（2组）立体声输入 2. 带48V幻像电源 3. 话筒输入高中低3段均衡，立体声高低2段均衡 4. 一个AUX发送，一个FX发送 5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号 6.毎路带信号指示灯和峰值指示灯，共用可变色指示灯 7.带蓝牙,USB播放和录音功能，支持多种格式 8.内置效果器，延时和重复比例可调，组合各种模式，音色优美， 9.两主输出，带卡龙和RCA两种输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子 10.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听，透明发光按键 11.立体声辅助返回 12.外置电源，静噪第，信噪比好 13.标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小 14.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口; 台; 1. 182; 030506007001; 反馈抑制器; 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然 2.采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境 3.话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB 4.均衡的话筒和线性输入 5.采用极窄的恒定Q值滤波器，声音失真少，有效预防反馈发生 6.高品质话放，带+48V幻想电源 7.第二个话筒输入自动与第一路混音，具备自动混音功能; 台; 1. 183; 030506007002; 电源时序器; 1.48mm机箱，8路可控，2路直通。 2.配置110V大功率开关电源，可在低电压85V高电压265V状态下启动机器，可在大幅度电压变动等恶劣的环境下正常工作。 3.电路板加粗，3X6CCC认证电缆。 4.配置232中控接口，级联接口，外控开关接口。 5.配置双阶滤波，防雷以及防浪涌功能。; 台; 1. 184; 030502001002; 机柜; 1.材料及尺寸：高 * 宽 * 深100* 60* 60 2.前门玻璃,后门钣金,材料采用优质冷轧钢; 台; 1. 185; 01B003; 附件及安装; 音箱挂架、音箱线、话筒线、电源线、网线、PVC线槽等各类接插件。; 套; 1. 电路改造部分. 186; 030411004005; 配线; 配线 1.名称：电力配线 2.配线形式：照明线路 3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm 4.敷设方式：线管内配线; m; 1200. 187; 030411004006; 配线; 1.名称：电力配线 2.规格：WDZ-BYJ-4mm 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 300. 188; 030411004007; 配线; 1.名称：电力配线 2.规格：WDZ-BYJ-6mm 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 200. 189; 030502006001; 六类网线; 1.名称：六类网线 2.规格：八芯屏蔽双绞线 3.敷设方式：穿管暗敷; m; 200. 190; 030411001002; 配管; 1.名称：电力配管，镀锌线管 2.材质：镀锌金属线管 3.规格：JDG 20mm; m; 500. 191; 030411006002; 接线盒; 1.名称：接线盒; 个; 55. 192; 030404035001; 五孔插座 ES; 1.名称：五孔插座 ES; 个; 55. 193; 030502012001; 网络插座; 1.名称：网络插座 2.安装方式：暗装; 个; 6. 194; 030404034005; 照明开关; 1.名称：三联开关 2.安装方式：暗装; 个; 4. 195; 030412001004; 筒灯; 1.名称：led筒灯 2.功率：8W(含)-13W(含) 3.电压：111V~240V（含） 4.光源类型：LED; 个; 78. 196; 030412001005; LED灯带; 1.名称：灯带，96珠/m 2.色温4000K 3.功率：10W/m 4.材质：PVC 5.尺寸：厚6.5x宽14mm 6.颜色：白; m; 90. 197; 030412001006; LED平板灯; 1.名称：led平板办公灯 2.功率：18W(含)-30W(含) 3.电压：111V~240V（含） 4.光源类型：LED 5.尺寸：200mm*1200mm; 个; 9. |
| 商务 要求 | 1、工期：合同签订后25个日历日内，全部施工完毕并通过验收。 2、施工地点：山东师范大学千佛山校区实验大楼。 3、质保期：整体质保两年，供应商可竞报最长质保期。 4、质量标准：质量合格，符合有关现行国家标准、行业标准的要求。工程施工期间，如有新版的规范和标准颁布，执行新规范和新标准。 5、付款条件：本项目合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交金额10%的履约保证金至采购人，采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%。工程竣工后，经采购人验收合格，社会第三方咨询机构审计结束之日起一年内，工程无任何质量问题，采购人无息退还履约保证金。中标价为结算最高限价。 6、政府采购政策： 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等政府采购政策。 7、踏勘现场： 自行踏勘现场，甲方联系人：刘老师 联系电话：18505317359 18363037785。 |  |  |  |  |  |  |
| 政策 要求 | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 目标 | 项目建成后将为省部共建国家重点实验室申报提供更好的基础条件保障，使整个实验环境更加安全环保。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 要求 | 供应商资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。 3.拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B 证）。 4.未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 5.本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |