附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-2023-019

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 山东师范大学古籍保护与修复实验平台建设项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 山东师范大学图书馆 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向 中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 古籍保护与修复实验平台建设 |  | 1 | 否 | 否 | 否 | 285万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 为促进学校古籍保护工作，保护中华文化遗产，适应全国古籍保护工作新形势，配合山东省古籍保护中心联合打造山东省古籍保护与修复重点实验室建设，同时也更好服务我校“双一流”建设，经学校批准，图书馆拟开展山东师范大学古籍保护与修复实验平台建设，项目主要包括古籍保护与修复实验室精密空调及新风系统、环境监测及智能安防系统、实验室消防设备设施等。预算285万元。 二、技术需求 ## （一）空调及新风系统 为保证古籍保护与修复实验室的温湿度、空气质量，对古籍特藏书库设置独立的恒温恒湿中央空调系统，以保证书库温湿度能够控制在标准要求的范围内，古籍书库配备新风系统一套，对空气进行过滤和净化,滤除空气中的灰尘和二氧化硫、二氧化氮、总挥发性有机化合物等有害气体，对室内库房环境进行配套改善。七楼古籍修复实验室采用变频中央空调系统。 - 1、设计依据 产品需具备国家节能产品认证证书。 产品设计、检验、制造标准 《单元式空气调节机》GB/T 17758-2010 《单元式空气调节机 安全要求》GB 25130-2010 《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010 GB/T 14295-2008《空气过滤器》 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012） 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015） 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《多联机空调系统工程技术规程》 (JGJ 174-2010) 新风比例应符合国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019 —2003)的规定。 灰尘和有害气体浓度参数的检测应按国家标准《室内空气质量标(GB/T 18883—2002》 《空调用通风机安全要求》GB10080-2001 《暖通、空调用轴流通风机》JB/T6411-1992 《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》JB/T7659.5-1995 - 2、主要技术参数要求详见采购清单。 ### 3、安装要求 （1）冷凝水管采用优质的 PVC-U 塑料管，加湿水管接入恒温恒湿机组前必须加装水净化过滤装置。冷凝水管与室内机的连接采用优质半透明塑料软管过度。制冷剂气液铜管、风管、冷凝水管的保温材料采用优质的橡塑料保温材料，材料的厚度、性能应符合国家有关规定，达到难燃 B1 级。 （2）空调室内外机连接铜管、冷凝水管、加湿水管、保温材料、电线、信号线等按设计要求由投标人根据生产标准进行匹配，并详细的说明材料、规格型号。 （3）风管、制冷剂管道、冷凝水管、加湿水管道的支、吊或托架间距及安装方式应按“通风与空调工程施工验收规范”及有关规程的规定执行。 （4）空调室内外机安装、制冷剂铜管安装、信号线布置、冷凝水管和加湿水管安装、风管制作安装、空调系统的保温等需严格按“通风与空调工程施工质量验收规范”执行。 （5）室外管线应该有防护措施，在线缆较多处要采用桥架，其他可采用镀锌管路，做好防腐蚀、措施 （6）安装形式为落地安装，建筑物楼板为预制板结构，室外机不能直接放置楼板上，需根据建筑结构做钢结构底座。 ## （二）气体灭火及配套消防设施 为保证古籍保护与修复实验室的安全，完善古籍保护与修复实验平台消防系统，在古籍特藏书库安装目前国内使用最广泛的七氟丙烷气体灭火系统，及气体灭火报警系统，共3个气体防护区，采用七氟丙烷全淹没灭火方式，并对6楼库房原气体灭火设备进行拆除并将灭火剂返厂做安全处理。完善七楼修复实验室消防疏散指示等，并对建筑室内环境在规范情况下进行相应的配套改造。 - 1、设计依据 《建筑设计防火规范》GBJ 16—87 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《柜式气体灭火装置》GB16670-2006 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014 《钢制焊接气瓶定期检测与评定》GB/T13075-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50166－2013 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166－2007 - 2、主要技术参数要求详见采购清单。 ### 3、气体灭火产品设备要求 （1）提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家有关技术、质量、安全标准。 （2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。 （3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示:应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。 （4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 （5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。 （6）所有货物(如管芯)到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。 ### 4、系统调试要求 （1）调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确。 （2）调试前应按设计图纸要求检查系统设备的规格、型号、数量以及安装质量，并应及时处理有关问题。 （3）施工完毕后要求经过第三方的鉴定，看是否可以满足使用要求，并出示国家相关部门认可检测报告。系统验收合格后，应将其功能恢复到正常工作状态，验收不合格不得投入使用。 ## （三）环境检测报警及安防系统 为做好书籍的防火、防虫、防霉、防盗等工作，能有效调节与控制图书馆内环境温湿度、漏水监测、防火烟感监测等措施，保护并延长书籍资料寿命。因此书库增加环境智能监测系统。通过环境对监控主机集成环境温湿度传感器、漏水检测器、红外、烟感等状况进行监测及数据显示，并在出现异常时进行报警形成智能化的书库环境综合监控系统，满足书库环境监测与安全管理防范的需求。 1.空调监控：对书库的空调系统进行监测，显示空调工作状态，实时更新现场温度、湿度；平均温度、湿度等数据以及开关机、风机故障等状态。 2.漏水监测：监测的室内可能漏水区域实时监测，显示实时状态。 3.安防监测：显示人员出入状态，显示实时画面。 4.环境监测：监测的室内温湿度等状态的实时数据。 5.告警管理：支持多种告警方式：短信、电话、声光、语音播报、邮件、微信公众号推送等。 6.门禁系统：由管理主机、人脸门禁一体机、出门按钮、传输部分以及门锁等配 ## （四）采购清单 备注：以上设备均包含材料、安装、及调试。 一、精密空调及新风系统清单. 序号; 设备名称; 主要技术参数要求; 数量; 单位. 1; 恒温恒湿空调1; 1、基本性能 冷风比：≤5.2，制冷量：≥26.5kW，显热比≥0.9，风量≥7000m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥5kg/h上送风，空调出风口风速＜0.3 m/s。机外静压（Pa）：≥400Pa 2、机械性能 1）送回风全部采用镀锌铁皮定制风道，阻燃橡塑保温棉做保温处理，采用静音箱减少噪音。 2）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损； 信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 3）结构工艺：部件排列合理、整齐，导线 颜色和截面合理，布放平整，接插件牢固， 进出线符合工程需要，具备抗震措施； 4）标牌、标记：平整清晰； 5）操作及维修安全、方便。 3、温度、湿度控制性能 1）空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 2）温度精度：冬季17℃±1℃；夏季28℃±1℃ 3）湿度精度：冬季40%±5%；夏季60%±5% 4）温湿度波动超限发出报警信号 4、机组性能 1）机房空调具有高效节能性，能效比≥3.0，提供同制冷规格产品第三方检测报告证明。 2）机房专用空调系统采用环保制冷剂。 3）压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机。 5、监控性能 1）标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。; 4; 套. 2; 恒温恒湿空调2; 1、基本性能 冷风比：≤5.2，制冷量：≥17.5kW，显热比≥0.9，风量由投标人根据实际情况填写，加热量≥6kW，加湿量≥5kg/h上送风，待落实空调出风口风速＜0.3 m/s。机外静压（Pa）：≥400Pa 2、机械性能 1）送回风全部采用镀锌铁皮定制风道，阻燃橡塑保温棉做保温处理，采用静音箱减少噪音。 2）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损； 信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 3）结构工艺：部件排列合理、整齐，导线 颜色和截面合理，布放平整，接插件牢固， 进出线符合工程需要，具备抗震措施； 4）标牌、标记：平整清晰； 5）操作及维修安全、方便。 3、温度、湿度控制性能 1）空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 2）温度精度：冬季17℃±1℃；夏季28℃±1℃ 3）湿度精度：冬季40%±5%；夏季60%±5% 4）温湿度波动超限发出报警信号 4、机组性能 1）机房空调具有高效节能性，能效比≥3.0，提供同制冷规格产品第三方检测报告证明。 2）机房专用空调系统应采用环保制冷剂。 3）压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机。 5、监控性能 1）标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。; 2; 套. 3; 新风系统; 1、基本性能 新风量≥2600m³/h，机外余压≥190Pa，热交换率≥70%，噪音≤53dB 2、机组性能 1）新风、排风独立自动控制，单独开新风时能保证机房呈正压状态，新风排风同时开启能保证及时排走机房内的污染空气。 2）标配初、中、高效过滤器，pm2.5净化效率＞95%，满足机房洁净度要求。 3、监控性能 配备485智能控制器（远程监控新风机运行状态，远程启停控制等功能） 4、尺寸 （1）机组外形参考尺寸（长×宽×高mm）：1266*1300*450 （2）风口：具体规格、数量见图纸 5、其他要求 要求能对空气进行过滤和净化,pm2.5净化效率＞95%，满足机房洁净度要求;滤除空气中的灰尘和二氧化硫、二氧化氮、总挥发性有机化合物等有害气体可吸入颗粒物＜0.15mg／m³，要求二氧化硫＜0.01mg／m³，二氧化氮＜0.01mg／m³，总挥发性有机化合物＜0.06mg／m³。（参数为1小时平均值）。; 1; 套. 4; 变频中央空调室内机1; 1、样式 四出风卡式吸顶机 2、基本性能 制冷量：≥10KW；制热量：≥ 11KW 3、机组性能 （1）电源：220V，50Hz （2）压缩机必须采用高效节能的全直流高压腔涡旋压缩机。 （3）要求多联机设备采用环保冷媒。 （4）多联机系统需保证正常气候条件下制冷、制热，并且满足室内设计使用要求；冬季制热时能够满足-25℃正常使用，投标设备不允许采取任何辅助电加热设备。 （5）机组保护功能须全面，可实现过电流保护、过电压保护、电源缺相保护、压缩机电机堵转保护、压缩机高/低压异常保护、压缩机线圈温度异常保护、变频器过电流切断控制等一系列保护措施。 4、控制性能 （1）室内机采用有线控制器。; 10; 套. 5; 变频中央空调室内机2; 1、样式 四出风卡式吸顶机 2、基本性能 制冷量：≥6KW；制热量：≥ 7KW 3、机组性能 （1）电源：220V，50Hz （2）压缩机必须采用高效节能的全直流高压腔涡旋压缩机。 （3）要求多联机设备采用环保冷媒。 （4）多联机系统需保证正常气候条件下制冷、制热，并且满足室内设计使用要求；冬季制热时能够满足-25℃正常使用，投标设备不允许采取任何辅助电加热设备。 （5） 机组保护功能须全面，可实现过电流保护、过电压保护、电源缺相保护、压缩机电机堵转保护、压缩机高/低压异常保护、压缩机线圈温度异常保护、变频器过电流切断控制等一系列保护措施。 4、控制性能 （1）室内机采用有线控制器。; 4; 套. 6; 变频中央空调外机1; 1、基本性能 制冷量≥70KW，制热量≥ 75KW 2、电源 电源：室外机～380V，50Hz 3、机组性能 （1）室外机应具有防风、雨、雷、日晒功能，可全天候使用。 （2）室外机采用智能除霜技术，按需化霜 （3）含主机、辅材、安装; 2; 套. 7; 变频中央空调外机2; 1、基本性能 制冷量≥10KW，制热量≥ 11KW 2、电源 电源：室外机～380V，50Hz 3、机组性能 （1）室外机应具有防风、雨、雷、日晒功能，可全天候使用。 （2）室外机采用智能除霜技术，按需化霜 （3）含主机、辅材、安装; 1; 套. 8; 环氧地坪漆; - 材料 环氧地坪漆为水性环保环氧阻燃地坪漆。 2、规格 规格：25kg/桶 3、安装要求 铲除原地面并打磨，做水泥自流平基层处理。; 45; 桶. 9; 阻燃型聚苯乙烯板; - 材料 保温材料要求为A级阻燃聚苯乙烯保温材料。 2、安装要求 墙面铲墙皮，1:2水泥砂浆抹面基层处理，粘胶剂粘贴聚苯板，粉刷石膏饰面，压入耐碱玻纤维网格布，胶浆抹面处理，外刮防水腻子，喷涂环保防霉防水涂料。 3、气密性要求 古籍书库要求气密封性＜0.1（m³/m.h）; 630; 平方. 10; 防霉防水涂料; - 材料 涂料要求具有环保、防霉防潮功能 2、规格 规格：20kg/桶 3、安装要求 铲除原墙顶面，基层局部粉刷石膏找平处理，批刮防水腻子2遍，喷涂环保防霉防水涂料2遍。; 32; 桶. 二、气体灭火及配套消防设施清单. 序号; 设备名称; 主要技术参数要求; 数量; 单位. 1; 柜式灭火装置（单瓶）; 1、材料 柜体采用Q235碳素结构钢；钢瓶采用HP345热轧带钢钢材；容器阀采用HPBb59-1铅黄铜材质；钢瓶充装药剂为七氟丙烷。 2、规格型号 柜体体积：（长×宽×高）*500×500×1850 储瓶容积（L）：150L 型号：GQQ150/2.5 3、最大充装密度 最大充装密度：（Kg/m³）*1120kg/m³ 4、电器性能 工作电源：DC24V；1A 5、基本性能 1）最大贮存压力（MPa）：4.2 2）喷射时间（s）：≤10 3）.灭火方式：全淹没 4）启动方式：自动、手动 5）工作温度范围（℃）：0～50; 23; 套. 2; 机械泄压口; 1、材料 机械泄压装置采用Q235碳素结构钢 2、规格型号 1）尺寸：415*405mm 2）型号：XYK0.12；XYK0.25-J 3、安装要求 要求位于防护区墙高2/3以上; 8; 台. 3; 气体灭火控制器; 1、型号 JB-QBL-QM210 2、安装要求 安装要求牢固不得倾斜，引入控制器的主电源线直接与消防电源相接，严禁使用电源插头。气体灭火控制器应能将火灾报警信号、喷放动作信号及故障报警信号反馈至控制中心。; 3; 台. 4; 感温探测器; 1、材料 ABS材质 2、型号 尺寸：φ100*58 3、报警温度 50-70℃可调。 4、安装要求 要求水平安装，周围0.5m内不得有遮挡物，探测器至墙壁、梁边的水平距离≥0.5m，至空调送风口边的水平距离＞1.5m; 54; 个. 5; 感烟探测器; 1、材料 ABS材质 2、型号 尺寸：φ89*33 3、性能 工作电压：DC9V电池；工作温度：－10℃～＋50℃；相对湿度：≤95％rh（40℃±2℃）。 4、安装要求 要求水平安装，感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。; 17; 个. 6; 气体释放指示灯; 1、材料 防火ABS材质，喷涂光滑无瑕疵 2、规格型号 尺寸：300*120*26mm 3、性能 工作电压：DC24±15%；工作温度：－10℃～＋50℃。 3、安装要求 要求安装在防护区门外正上方0.2m处; 5; 个. 7; 紧急启停按钮; 1、材料 ABS 2、型号 尺寸：112*133mm 3、性能 工作电压：总线24V，允许范围16V-28V；工作温度：－10℃～＋50℃。相对湿度≤95% 4、安装要求 安装在防护区门外墙上据地高度1.3-1.5米处、工作人员便于操作及明显处，安装要求牢固并不得倾斜。; 5; 个. 8; 声光报警器; 1、材料 ABS材质 2、安装要求 要求安装在工作人员易看到和听到的地方。以便火灾报警时人员及时撤离，离地高度2.5m。; 10; 个. 9; 感烟探测器; 1、材料 ABS材质 2、性能 工作电压：DC9V电池；工作温度：－10℃～＋50℃；相对湿度：≤95％rh（40℃±2℃）。 3、安装要求 要求水平安装，感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。; 20; 个. 10; 疏散指示; 1、材料 ABS材质 2、规格 规格：330*120 3、自充电待机一小时; 13; 个. 11; 气密门（对开）; 1、材料 气密门门体饰面板要求为热熔镀锌钢板，钢板厚度不小于1mm.门框门框钢板厚度不小于1.5mm，采用冷轧热镀锌钢板，按照安装现场实际墙体厚度提供全包墙体门框，横竖框45度对角。 2、规格 规格：1500*2200，门扇厚度≥45mm 2、性能 具有良好的气密性、隔音、保温、抗压、防火性能，防火等级要求为甲级; 10.3; 平方. 12; 防火隔墙; 1、材料 600*180加气块砖垒砌 - 规格 厚度：200mm 3、防火等级 防火等级一级 4、安装要求 拆除原轻质隔墙,水泥砂浆双面挂网抹灰处理，面层刮防水腻子2遍，喷涂环保防霉防水涂料2遍。; 105; 平方. 13; 窗户防火隔墙; 1、材料 600*180加气块砖垒砌 2、规格 厚度：200mm 3、防火等级 防火等级一级 4、安装要求 拆除原轻质隔墙,窗户贴9mm厚玻镁板，水泥砂浆单面挂网抹灰处理，面层刮防水腻子2遍，喷涂环保防霉防水涂料2遍。; 72; 平方. 14; 六层缓冲区窗户; 1、材料 1）边框型材为断桥铝 2）玻璃双层中空钢化玻璃，双玻夹层玻璃内外表面均应洁净，玻璃夹层内不得有灰尘和水气凝结 3）五金配件正确，开关灵活自如。 2、安装要求 原窗户拆除，窗框与墙体固定牢固，预埋的膨胀螺栓等固定件不得损坏，玻璃平整、洁净、无水纹，密封条不松动、不脱落。; 12; 平方. 15; 穿线管; 1、材料 穿线管要求为镀锌穿线管 2、规格 规格：DN20*1.2; 1200; 米. 16; 阻燃电线; 1、材料 要求材料为低烟无卤阻燃型国标塑铜线 2、规格 规格：WDZBYJ-1.5; 2800; 米. 17; 阻燃电线; 1、材料 要求为低烟无卤阻燃型国标电线 2、规格 规格：WDZBYJ-2.5; 800; 米. 18; 配电辅材; - 材料 镀锌材料辅材; 1; 项. 19; 配电箱; - 材料 柜体碳钢喷塑要求防腐防锈，动力柜国标铜线，塑壳断路器，合金门锁。 2、内容 1）配电系统方式：TN-S母线（独立的N线和PE线） 2）母线电压：AC 0.4/0.23kV 3）0.4kV系统接地方式：中性点直接接地 4）4P开关160KVA数量：不低于1个 5）3P开关80KVA数量：不少于三个 6）2P漏电开关C25数量：不少于16个 7）1P开关C20数量不少于16个 8）具有3C认证证书; 2; 套. 20; 防爆灯; - 材料 要求灯体为聚碳酸酯灯体可抗紫外线，耐高温，坚固耐用。 2、规格功率 规格：1200*136 ，功率：≥30W 2、性能 具有防水、防尘、防腐、防爆、等性能。; 104; 个. 21; 吸顶灯; - 材料 铝型材底座，高透光PC灯罩，节能环保LED灯 - 规格功率 规格：1200*70，功率：30W; 40; 个. 22; 开关; - 材料 PC阻燃材质外壳，开关按压回弹好。 2、安装要求 嵌入式安装，水平安装不歪斜。 3、数量等要求详见图纸; /; /. 23; 五孔插座; 1、安装要求 嵌入式安装，水平安装不歪斜。 2、数量等要求详见图纸; /; /. 三、环境检测报警及安防系统清单. 序号; 设备名称; 主要技术参数要求; 数量; 单位. 1; 空调模块; 监测空调温、湿度、运行状态，并可实现远程控制。; 6; 个. 2; 漏水控制模块+感应绳（含软件接口）; 灵敏度可调，水浸绳最大监测距离500米。; 12; 个. 3; 温湿度传感器（含软件接口）; 温度范围 -20℃～80℃（误差±0.3℃），湿度范围 0～100%RH（误差±3%RH）; 12; 个. 4; 区域监控单元; 1、基本性能 1U机架式结构。 2、设备性能 双电源冗余热备，含天线，8个RJ45形态RS485串口， 2个RJ45形态RS485总线接口，8路DI，8路AI/DI复用接口，4路DO输出接口， 2个RJ45形态韦根输入接口。; 3; 台. 5; 采集监控软件; 支持精密空调、温湿度、漏水监测，门禁管理、视频监控、消防监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展。; 1; 套. 6; 4G/5G全网通短信猫; RS485通信一体化数据采集器通讯,电话或短信告警，需配通讯卡。; 1; 个. 7; 吸顶式双鉴探测器; 测速范围：0.2～3m/s，探测距离：12m。; 16; 个. 8; 紧急按钮; 钥匙手动复位; 6; 个. 9; 声光报警器; DC12V供电,功率≥2W，工作温度-20~+40℃。; 3; 个. 10; 开关电源; 1.含设备、辅材、安装; 2; 个. 11; 总线报警主机（含配套电源、软件、串口模块、总线驱动器）; 1）实现防区数≥40，含4个单防区输入输出，4个触发器输出。 - 支持40000条日志记录； 支持外置蓄电池，支持远程升级,远程导入导出配置参数，支持两条总线，总线无极性；支持手牵手总线拓扑。; 1; 台. 12; 液晶报警键盘; 1）LCD报警键盘；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 2）支持连接遥控器进行远程布撤防；; 4; 台. 13; 1080P高清半球摄像机（POE）; 1、基本性能 200万像素，10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风。 2、控制性能 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。; 24; 台. 14; 1080P枪式网络摄像机（POE，含支架）; 1、基本性能 200万像素，10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风。 2、控制性能 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。 3、防尘防水性能 IP66防尘防水等级。; 10; 台. 15; 人脸抓拍枪机（含支架）; 1、基本性能 200万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2、控制性能 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，最多同时检测30张人脸。; 4; 台. 16; 人脸抓拍半球; 1、基本性能 200万星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机。 2、控制性能 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，最多同时检测30张人脸。; 4; 台. 17; 门禁人脸识别（含门禁锁及开门按钮）; 1、基本性能 1）7英寸触摸显示屏，200万双目摄像头 2）认证方式：支持人脸（可支持5人同时认证）、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式。 3）存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。 2、设备性能 1）硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、3.5mm音频输出接口*1。; 3; 套. 18; 24口六类非屏蔽配线架（含理线器）; 24口RJ45网络口; 4; 个. 19; 24口光纤配线架（含理线器、含耦合器）; 含设备、辅材、安装; 2; 个. 20; 32路8盘位硬盘录像机（含8块6T硬盘）; 1、基本性能 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源。 2、设备性能 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出2个10M/100M/1000Mbps网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口。; 2; 台. 21; 16路人脸NVR（含4T硬盘）; 设备性能 2个HDMI，2个VGA，10M/100M/1000Mbps网口1个USB2.0接口、1个USB3.0接口报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出。; 1; 台. 22; 四路高清解码器; 设备性能 - 支持HDMI、BNC输出口解码输出； - 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码； - 支持4K超高清输出，HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）； - 支持主动解码和被动解码两种解码模式，支持DVI本地输入，支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能； 支持远程录像文件的解码输出，支持DDNS。; 1; 台. 23; 46寸显示单元（含支架）; 基本性能 超窄边设计，分辨率要求1920 × 1080，视角178°，可24小时持续工作。; 2; 台. 24; 42U服务器机柜; 基本性能 尺寸：2000*600*600，厚度满足国标要求，含机柜所需螺丝，含2个PDU,含3个托板。; 1; 套. 25; 汇聚交换机; 1、设备性能 1）24口千兆全网管二层交换机要求交换容量336Gbps 2）包转发率：42Mpps 3）支持VLAN流量控制ACL，QOS支持SNMPV1/V2c/V3网管。; 1; 台. 26; 24口POE千兆交换机（含光模块）; 1、设备性能 1）24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+），4个1000Base-X SFP光口。 - 交换容量：336Gbps； - 包转发率：92Mpps， - 支持ARP入侵检测功能；支持vlan；支持端口限速功能支持静态路由。 2、电器性能 1）支持802.3at/POE+供电标准，支持静态聚合。; 4; 台. 27; 防火防盗门; 1、材料 冷轧钢板，转印木纹 2、性能等级 甲级防火防盗门 3、安装要求 含拆除原防火防盗门; 13.8; 平方. |
| 商务要求 |  | 1、交付的时间：签订合同后2个月内完成供货安装调试验收。 2、交付地点：济南市文化东路88号山东师范大学千佛山校区图书馆。 3、付款条件：成交供应商供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的 60%;经采购人验收合格后，采购人支付至合同价款的 100%。 4、包装和运输：货物的包装与运输均由成交供应商负责，均应按国家现行标准进行，不得出现标示不清或混装现象，或因其他原因而使产品性能降低，否则由成交供应商承担因此带来的一切损失。 5、安装调试：本次采购为成品设备的采购和安装项目完成所需的所有设备及配件，成交供应商需完成各设备的安装、调试等各项内容，并通过采购人或采购人指定人员验收合格。 6、售后服务：自验收合格之日起整体质保2年，其中涉及防水部分质保5年，质保期内免费维修。在安装完成并通过验收合格后，免费培训人员操作程序及简单维保。保修期内在设备遇到故障后，供应商应在接到采购人通知后的 6小时内赶到现场，24小时内修复。24小时无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 促进学校古籍保护工作，保护中华文化遗产，适应全国古籍保护工作新形势，配合山东省古籍保护中心联合打造山东省古籍保护与修复重点实验室建设，同时更好服务我校“双一流”建设。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 3、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动。 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |