附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-2023-019

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 山东师范大学图书馆古籍特藏书库改造设计施工一体项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  | 山东师范大学图书馆 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向 中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 山东师范大学图书馆古籍特藏书库改造设计施工一体项目 |  | 1 | 否 | 否 | 否 | 340万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 山东师范大学图书馆作为全国古籍重点保护单位和山东省古籍重点保护单位，目前库房功能单一、内部设施陈旧，为尽快改善我校古籍特藏资源安全保护条件，拟对千佛山校区图书馆南楼5、6、7层古籍特藏书库和过刊库进行整体设计改造, 使古籍特藏库房基本具备恒温恒湿、气体灭火等国家标准，并打造成集古籍特藏资源收藏、保护、利用、修复、展示和办公等功能于一体古籍特藏书库。项目主要包括古籍特藏书库精密空调及新风系统、环境监测及智能安防系统、消防设备设施和配套空间改造等。 二、技术需求 ## （一）空调及新风系统 为保证古籍特藏书库的温湿度、空气质量，对古籍特藏书库设置独立的恒温恒湿空调机组，以保证书库温湿度能够控制在标准要求的范围内，古籍特藏书库需配备新风系统，新风量执行相关标准；对空气进行过滤和净化,达到中效过滤；对室内库房环境进行配套改善。七楼古籍保护修复实验室、六楼阅览区采用全直流变频多联机空调，五楼西区影印古籍阅览室采用变频柜式空调；五楼、六楼特藏书库应满足日常温度在14-24°、湿度保持在40%-60%范围内，日温度设定后，变化幅度不应高于2°，湿度设定后，变化幅度不应大于5%；机房空调应具有高效节能性，能效比≥3.2或IPLV≥8.5；标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。 1、设计依据 产品需具备国家节能产品认证证书。 产品设计、检验、制造标准要求如下： 《图书馆古籍书库基本要求》 GB/T 30227- 《图书馆民国时期文献特藏书库基本要求》 WH/T 95- 《单元式空气调节机》GB/T 17758- 《单元式空气调节机 安全要求》GB 25130- 《制冷装置用压力容器》NB/T 47012- 《空气过滤器》GB/T 14295- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736- 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243- 《多联机空调系统工程技术规程》 JGJ 174- 新风比例应符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—的规定。 灰尘和有害气体浓度参数的检测应符合《室内空气质量标准》GB/T 18883—的规定。 《空调用通风机安全要求》GB10080- 《暖通、空调用轴流通风机》JB/T6411- 《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》JB/T7659.5- 以上标准（不限于）均为现行标准。 2、安装要求 （1）精密空调送回风需全部采用镀锌铁皮定制风道，并做保温处理。 （2）冷凝水管采用优质的 PVC-U 塑料管，加湿水管接入恒温恒湿机组前必须加装水净化过滤装置。冷凝水管与室内机的连接采用优质半透明塑料软管过度。制冷剂气液铜管、风管、冷凝水管的保温材料采用优质的橡塑料保温材料，材料的厚度、性能应符合国家有关规定，达到难燃 B1 级。 （3）空调室内外机连接铜管、冷凝水管、加湿水管、保温（阻燃）材料、电线、信号线等按设计要求由投标人根据生产标准进行匹配，并详细的说明材料、规格型号；室内机配置：室内机机房就近配置，五楼、六楼用风管散流器匹配。 （4）风管、制冷剂管道、冷凝水管、加湿水管道的支、吊或托架间距及安装方式应按“通风与空调工程施工验收规范”及有关规程的规定执行；风管材料采用箱装国标镀锌板，具体厚度按照相关标准及图集执行，最小风管厚度≥0.75mm；风管制作采取工厂预制、现场组装形式，严禁现场制作；风管法兰及密封材料均按照相关标准执行。 （5）空调室内外机安装、制冷剂铜管安装、信号线布置、冷凝水管和加湿水管安装、风管制作安装、空调系统的保温等需严格按“通风与空调工程施工质量验收规范”执行。 （6）室外管线应该有防护措施，在线缆较多处要采用桥架，其他可采用镀锌管路，做好防腐蚀、措施。 （7）安装形式为落地安装，建筑物楼板为预制板结构，室外机不能直接放置楼板上，需根据建筑结构做钢结构底座。 （8）投标文件中需编制详细的制做、安装施工方案。 ## （二）气体灭火及配套消防设施 为保证古籍特藏书库的安全，在五楼、六楼古籍特藏书库采用七氟丙烷气体灭火系统及气体灭火报警系统，具体灭火分区按相关规范及采购人要求执行，对库房原气体灭火设备进行拆除并将灭火剂返厂做安全处理。配套施工区域的烟感、温感、报警、疏散等消防设施按照规范考虑。报警系统应接入学校安全管理处控制室。 - 1、设计依据 《建筑设计防火规范》GBJ 16— 《气体灭火系统设计规范》GB50370- 《柜式气体灭火装置》GB16670- 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263- 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006- 《钢制焊接气瓶定期检测与评定》GB/T13075- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50166－ 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166－ 以上标准（不限于）均为现行标准。 - 2、气体灭火产品设备要求 （1）提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家有关技术、质量、安全标准，且具有国家认可的第三方检测报告。 （2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。 （3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示:应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。 （4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 （5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。 （6）所有货物(如管芯)到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。 ### 3、系统调试要求 （1）调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应职责明确。 （2）调试前应按设计图纸要求检查系统设备的规格、型号、数量以及安装质量，并应及时处理有关问题。 （3）施工完毕后要求经过第三方的检测并出具检测报告。系统验收合格后，应将其功能恢复到正常工作状态，验收不合格不得投入使用。 （4）设备具体安装位置经勘察现场后确定。 ## （三）环境检测报警及安防系统 为做好书籍的防火、防虫、防霉、防盗等工作，能有效调节与控制图书馆内环境温湿度、漏水监测、防火烟感监测等措施，保护并延长书籍资料寿命。因此书库增加环境智能监测系统。通过环境对监控主机集成环境温湿度传感器、漏水检测器、红外、烟感等状况进行监测及数据显示，并在出现异常时进行报警形成智能化的书库环境综合监控系统，满足书库环境监测与安全管理防范的需求。并配备不低于2小时的UPS电源，电池放置位置需经采购人确认。 1、对恒温恒湿空调的监控：对书库的空调系统进行监测，显示空调工作状态，实时更新现场温度、湿度；平均温度、湿度等数据以及开关机、风机故障等状态。 2、漏水监测：对五楼、六楼全区域内的室内可能漏水区域实时监测，显示实时状态。 3、环境监测：对五楼、六楼恒温恒湿库房的室内温湿度等状态的实时数据监测。 4、门禁系统：对五楼、六楼的所有库房门安装门禁系统；系统由管理主机、人脸门禁一体机、出门按钮、传输部分以及门锁等配件。 5、安防监测：对五楼、六楼、七楼安装安防监测系统，所有摄像头需具有红外监测功能，红外人脸识别距离≥20米，系统显示人员出入状态，显示实时画面，出入口具备人脸识别功能，系统具备与上级管理部门对接接口（如：学校安全管理处） 6、五楼、六楼缓冲区门口及窗口具有红外防盗功能。 7、告警管理：支持多种告警方式：短信、电话、声光、语音播报、邮件、微信推送等。 ## （四）配套改造 1、五楼六楼改造施工 施工区域地面采用PVC地板、按照新的设计布局的墙体砌筑与拆除、拆除现有暖气片依据现场勘查及采购人要求进行改造、拆除原有防火门更换为钢质甲级防火防盗门、更换有线路、更换灯具（材质要求：耐高温，坚固耐用；性能要求：防水、防尘、防腐、防爆等；无紫外线。）、更换开关插座、更换六楼缓冲区窗户、更换卫生间外门。铲除原有墙面、顶面，重新披挂防水腻子，涂刷防霉涂料，古籍特藏书库顶面采用铝扣板吊顶。其中原建筑物没有保温结构，为增加古籍特藏书库空间密闭性和保温隔热性能，五楼六楼恒温恒湿库房需做内墙保温，保温材料要求为环保阻燃材料，绝热节能效果达到60%。 2、七楼改造施工 对七楼古籍保护中心的办公和古籍修复区域按照采购人要求采用玻璃隔断进行区域分隔等。 三、其他要求 投标人应根据采购人技术要求提供完整的规划方案及设计、施工、安装图纸，投标报价时应提供详细的工程、货物等实施清单及造价分析，提供详细的设备配置表（包括详细的技术性能、生产厂家、品牌、型号、规格、数量、单价、名称等内容；设备配置表格式自拟）；项目完成后由第三方进行环境监测，出具环境检测报告。项目竣工时提供完整的竣工验收资料及竣工图，具体数量根据采购人要求。 备注：1、本项目为交钥匙工程，根据审计实际工程量结算。 2、本项目采用全费用综合单价计价报价方式。 3、本项目需踏勘现场。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 1、工期：接采购人通知后在150天内全部施工完毕并通过验收（供应商可自报最短工期）。 2、工程保修期：2年，其中防水工程质保5年。工程保修期自工程竣工验收合格之日起计。 3、质量要求：合格； 4、安全目标：杜绝安全事故发生。 5、交付地点：济南市文化东路88号山东师范大学千佛山校区图书馆。 6、付款条件： 采用“一次性支付方式”。合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交额10%的履约保证金至采购人；采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%。工程竣工后，经采购人验收合格，社会第三方咨询机构审计结束之日起一年内，工程无任何质量问题，采购人无息退还履约保证金，中标价为结算最高限价。 - 7、售后服务：在安装完成并通过验收合格后，免费培训人员操作程序及简单维保。保修期内在设备遇到故障后，供应商应在接到采购人通知后的 6小时内赶到现场，24小时内修复。24小时无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 促进学校古籍保护工作，保护中华文化遗产，适应全国古籍保护工作新形势，配合山东省古籍保护中心联合打造山东省古籍保护与修复重点实验室建设，同时更好服务我校“双一流”建设。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和消防设施工程专业承包贰级及以上资质和建筑行业（建筑工程）设计乙级资质；同时具有有效的安全生产许可证。 3、拟派本项目的项目经理需具有机电安装工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证），且在供应商本公司任职，并提供在本公司的社保缴纳证明材料。 4、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； 6、为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动 7、本项目接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |